	Приложение №1

к Документации и Извещению по открытому запросу предложений

УТВЕРЖДАЮ

                                                                                                       Главный инженер 
                                                                                                       ОАО «Теплосеть»




 Бачаев Х.М.

«_06_» ____09_____ 2012 г.



	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектирование  системы частотного регулирования  
и управления электродвигателем сетевого насоса отопления
котельной «Самаровка»
2012
	1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

	1.1.
	Полное наименование работ
	Выпуск рабочего проекта системы частотного регулирования и управления электродвигателем сетевого насоса отопления котельной «Самаровка»

	1.2.
	Основание для проектирования
	Приказ от «____» сентября 2012 г. № ________

	1.3.
	Цель работ
	Монтаж и ввод в эксплуатацию системы частотного регулирования и управления электродвигателем сетевого насоса отопления с использованием двухтрансформаторной схемы подключения частотного преобразователя NXC производства VACON (Финляндия)

	1.4.
	Местоположение объекта
	М.О., г. Королев, ул. Самаровка, дом 1

	1.5.
	Вид строительства
	Новое

	1.6.
	Планируемые сроки начала и окончания строительства
	Начало строительства – 




Окончание строительства – 




	1.7.
	Стадии проектирования
	Одностадийное

	1.8.
	Вид проектирования
	Рабочее проектирование

	1.9.
	Заказчик проекта и строительства
	ОАО «Теплосеть»

	1.10.
	Проектировщик
	Определяется после проведения конкурса

	1.11.
	Подрядчик
	-

	2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	2.1.
	Требования по применяемым технологиям и оборудованию
	Система частотного регулирования и управления должна обеспечивать пуск, питание и регулировку заданных параметров асинхронного электродвигателя напряжением 6,0 кВ мощностью 630 кВт и насосного агрегата в соответствии с технической и эксплуатационной документацией завода-изготовителя.
Двухтрансформаторная схема частотного преобразователя, должна быть подключена к фидеру 6,0 кВ существующего силового трансформатора ТМГ 1000 10,0/6,0 кВ, и питать цепь электродвигателя через вновь устанавливаемое в РП 1547 котельной оборудование релейной защиты и автоматики. Размещение и подключение отдельных электротехнических устройств произвести с учетом требований СНиП 3.05.06-85. 
Предусмотреть установку частотного преобразователя, понижающего и повышающего трансформаторов в непосредственной близости с существующей трансформаторной площадкой. Кабельные линии от ВРУ распределительного пункта  котельной до трансформаторной площадки проложить по эстакаде либо в траншее.
В системы электропитания двигателя сетевого насоса отопления предусматривается максимальное использование существующего оборудования и кабельных линий

	2.2.
	Требования по электробезопасности
	Требования безопасности к электрооборудованию преобразователя электроэнергии принять в соответствии с  ГОСТ 12.2.007.11-75. ССБТ.

При размещении оборудования учесть рекомендации основных положений на электроустановки зданий ГОСТ 30331.1-95  и ГОСТ Р 50571.1—93 и общие требования безопасности  электроустановок ГОСТ 12.2.007.0-75, ПУЭ. 

Индекс защиты от внешних воздействий на основное электротехническое оборудование, размещенное на открытой площадке выбрать IP 54. При аналогичном размещении в помещении распределительного пункта  котельной защита должна соответствовать IP 21, в остальных технологических помещениях  котельной IP 23. 
Защитная нейтраль электроустановок должна соединяться к глухо заземленной нейтрали на контур защитного заземления  распределительного пункта котельной и соответствовать требованиям ПУЭ

	2.3.
	Требования по присоединению электросетям 
	Присоединение к внешним сетям электроснабжения не требуется. 
Условия соблюдения электромагнитной совместимости технических средств, уменьшения помехоэмиссии от применяемых технических средств и соблюдение качества электрической энергии по нормам ГОСТ 13109-97. 
В электроустановке необходимо предусмотреть подключение устройства компенсации дополнительной  реактивной мощности

	2.4.
	Условия эксплуатации
	Условия эксплуатации электрооборудования с учетом требований ПТЭЭП и эксплуатационной документацией завода-производителя

	2.5.
	Категория по надежности электроснабжения объекта
	I категория

	2.6.
	Требования по противопожарной безопасности
	Обеспечить требования  нормы пожарной безопасности для  кабельных линий в соответствии с классификацией  НПБ 242-97, в здании и сооружениях требования пожарной безопасности СНиП 21-01-97 и противопожарных норм изложенных в СНиП 2.01.02-85.
Устройства релейной защиты  и автоматики , кабельная продукция для стационарной прокладки подлежит обязательной сертификации в соответствии с  МЭК 695-1-1

	3. ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ

	3.1.
	Состав демонстрационных материалов
	-

	3.2.
	Изменения и дополнения к настоящему заданию
	По согласованию сторон

	3.3.
	Требования к проекту и составу документации
	Основные требования к проектной и рабочей документации в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009, ГОСТ 21.408-93 

В составе основного комплекта рабочей документации требуется разработка комплектов марок: силового электрооборудования (ЭМ), архитектурно-строительных решений (АС), металлоконструкций (КМ) и сметной документации (СМ)

	3.4.
	Экспертиза и согласование проекта
	Экспертизы проекта не требуется. Произвести согласование проектной документации в службах главного инженера Заказчика


	4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

	4.1.
	Состав закупленного ранее оборудования
	В наличии на складе двухтрансформаторная схема: 
1). Частотный преобразователь NXC,  код изделия: 0750 6 A 2 L O SSF A1A2, опции: + IFD+TUP+AT2+DLD+DLF+ DLR+OSI. 
2), 3). Силовые трансформаторы ТМГ-1000 6,0/0,69 и ТМГ-1000 0,69/6,0 – 2 шт.
4). Насос 1Д 1250-125-УХЛ3 625 кВт, электродвигатель тип А4 400У 4V3 630 кВт – 1 агрегат

	4.2.
	Требования к вводно-распределительному оборудованию и устройствам защиты
	Устройства релейной защиты  и автоматики  разместить в   сборной камере одностороннего обслуживания (типа КСО). Общие технические условия по комплексным распределительным устройствам соответствуют требованиям ГОСТ 14693-90.
Определение величин уставок защиты электродвигателя произвести с учетом методических указаний ДИВГ.648228.001 Д3.
Предусмотреть автоматическую селективную защиту групп электрооборудования распределения и управления, остальные требования по  ГОСТ Р 50030.1-2007.
К выключателям нагрузки на напряжение 6,0 кВ с применением  технических условий ГОСТ 17717-79.
Предусмотреть режим прямого включения электродвигателя сетевого насоса с отключением цепи питания двухтрансформаторной схемы частотного преобразователя

	4.3.
	Требования к установке и подключению силовых трансформаторов и устройств компенсации мощности
	Условия подключения двухтрансформаторной схемы к внутренней электросети котельной уточнить на  соответствие  ГОСТ 721-77.
Технические условия подключения силовых трансформаторов в схему частотного преобразователя по ГОСТ 16555-75,  допустимые нагрузки трансформаторов по ГОСТ 14209-85 и в соответствии с условиями завода-изготовителя. 
Конденсаторные установки для компенсации реактивной мощности проектировать с учетом общих технических требований ГОСТ 27389-87

	4.4.
	Требования к прокладке кабелей
	Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение 0,69, 6 кВ в соответствии с техническими требованиями ОСТ 18410-73, и ГОСТ 16422-80. 

Выбирать кабельную продукцию, не распространяющую горение при групповой прокладке

	4.5.
	Требования к архитектурно-строительным решениям
	Силовые трансформаторы установить на проектируемый фундамент, применяя для  устройства оснований и фундаментов СНиП 3.02.01-87.
Проектирование металлоконструкций с применением СП 16.13330.2011 и  СНиП II-23-81.

Необходимые объемы работ по ремонту помещений и подготовке помещений под установку оборудования, а также подрядчик на проведение строительно-монтажных работ определяются Заказчиком


Приложение: ситуационный план, компоновка оборудования котельной и принципиальная схема электроснабжения котельной на 4 листах.
2

PAGE  

