                                                                                                                                Приложение №1      к Извещению и Документации по открытому запросу предложений №00009-ЗП

                                                                                                     и к Договору _____________________
                                                                                                                                  «УТВЕРЖДАЮ»

                                                                                                                              Главный инженер

                                                                                                     ОАО «Теплосеть»

                                                                                    _____________Х.М. Бачаев
             ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

               Технического перевооружения хранилища серной кислоты 

на территории котельной «Комитетский лес» ОАО «Теплосеть»

в г. Королеве Московской области

	Перечень основных данных и требования

	1. 
	Основание для проектирования
	Предписание Ростехнадзора № 4.2-3588пл-П/0382-2012г.

	2. 
	Вид строительства
	Техническое перевооружение

	3. 
	Стадийность проектирования
	Рабочая документация

	4. 
	Особые условия строительства
	1. На территории котельной «Комитетский лес» ОАО «Теплосеть» в г. Королеве Московской области выполнить техническое перевооружение хранилища серной кислоты.

2. Котельная построена по типовому проекту 908-1-58/71, Котельная с 3 котлами ТЗГ-4р для открытой системы теплоснабжения, Блок IV Водоочистка.



	5. 
	Основные технико - экономические показатели объекта, в т.ч. мощность, производительность, производственная программа 


	Месячная потребность в серной кислоте концентрацией 91% составляет 6,6 т.



	6. 
	Требования к технологии, режиму предприятия


	1. Заменить стальную, горизонтальную емкость для хранения серной кислоты объемом 10,0м3 на аналогичную.

2. Установить вторую резервную стальную, горизонтальную емкость для хранения серной кислоты объемом 10,0м3 .

3. Прием серной кислоты осуществляется из автоцистерны объемом 5,0 м3.

4. Подача серной кислоты на производство сжатым воздухом давлением 6 ати.

5. Граница проектирования – до фланца трубопровода подачи серной кислоты в производство.

6. На емкостях установить предохранительные клапаны с организацией сброса от них в специальную емкость.

7. Выполнить обогрев и теплоизоляцию емкостей.



	7. 
	Требования к архитектурно - строи-

тельным, объемно - планировочным и конструктивным решениям
	1. Запроектировать расширение поддона примерно на 1,5 м для размещения в нем 2-х емкостей для хранения серной кислоты.

2. Выполнить защиту поддона от атмосферных осадков.



	8. 
	Требования и условия к разработке природоохранных мероприятий.
	Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» в данном проекте не разрабатывается.

	9. 
	Требования к режиму безопасности и гигиене труда
	Раздел «Организация и условия труда работников. Управление производством и предприятием» выполнить в разделе «Технологические решения» в соответствии с действующими нормами и правилами.


	10. 
	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий, гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций


	Раздел «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в данном проекте не разрабатывается.

	11. 
	Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ
	Выполняется в случае необходимости по отдельному договору.

	12. 
	Условия проектирования
	1. Рабочую документацию выполнить в соответствии со следующими нормативными документами:

· Федеральным законом о промышленной безопасности опасных производственных объектов от 21.07.97 № 116-ФЗ.

· Правилами безопасности при использовании неорганических жидких кислот и щелочей ПБ 09-596-03.

2. Рабочую документацию разработать с пояснительной запиской в частях:

· Пояснительная записка.

· Технологические решения.

· Строительные решения.

· Автоматизация технологических процессов.

3. ЗАКАЗЧИК до начала проектирования выдает:

· Типовой проект на хранилище серной кислоты 908-1-58/71.

· Выкопировку из генерального плана предприятия с местом размещения хранилища серной кислоты.

· Инженерно-геологические изыскания.




