                                                                                                                                                           Приложение № 1

                                                  к  Извещению и Документации по запросу предложений № 00001-ЗП

                                                                                                        к Договору №_____________________ 
                                                                                                                                            Утверждаю:
                                                                                                    Главный инженер

                                                                                                    ОАО «Теплосеть»

                                                                                       ____________Х.М. Бачаев
                                 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На проектирование реконструкции хранилища кислоты с установкой резервной емкости на котельной «Комитетский лес» г. Королев.

А. Выполнить проект реконструкции хранилища кислоты с установкой резервной емкости на котельной «Комитетский лес» в соответствии с НТД, ФЗ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности» и утвердить в установленном порядке.
I. Технические данные для проектирования:
1. Проект на «Водоочистку»  выполнен по типовому проекту 903-1-58/71.
2. Схема водоочистки - водородокатионирование с голодной регенирацией фильтров.
3. Производительность водоочистки без установки 3-его котла – 30м3/час.
4. Наибольшая расчетная карбонатная жесткость исходной воды Жк = 9мг-экв/л.
5. Остаточная карбонатная Жкост= 0,4мг-экв/л.

6. Количество Н- катионитовых фильтров (d= 2,0м)- 3шт ( в том числе один резервный).

7. Скорость фильтрования- 9,6м/ч (30,1м3/ч).
8. Фильтрующий материал- сульфоуголь с ЕР= 300г-экв/дм3.

9. Удельный расход серной кислоты на регенерацию qк= 50г/г-экв.
10. Расход технической (75%- ой) серной кислоты на 1(одну) регенерацию Q= 157кг/рег.
11. Расход технической (75%- ой) серной кислоты в месяц- 12,25т/месс.

12. Хранение технической (75%- ой) серной кислоты предусматривается в специальной цистерне емкостью 15м3 (для 3-х котлов и производительность ХВО- 42м3/час). Из цистерны с помощью сжатого воздуха крепкая серная кислота подается в бак- мерник, из него эжектором - на регенерируемый фильтр.
В эжекторе происходит приготовление регенерационного раствора кислоты необходимой концентрации.

13. Концентрация регенерационного раствора серной кислоты – 1-1,5%.
14. Оптимальная скорость пропуска регенерационного раствора – 10м/ч.

II. Технические данные из опыта эксплуатации за последние 5 лет (без котельной «Новые Подлипки») с расчетом на максимальную карбонатную жесткость исходной воды Жк = 5,8мг-экв/л:

1. Хранение технической (90- 93%- ой) серной кислоты предусматривается в специальной цистерне, емкостью 10м3(для 2-х котлов и производительность ХВО – 30м3/час).
2. Серная карбонатная жесткость исходной воды Жк= 2,3мг-экв/л.

3. Максимальная карбонатная жесткость исходной воды Жк= 5,8мг-экв/л.

4. Остаточная карбонатная Жкост= 0,4мг-экв/л.

5. Расчетный расход технической (91%- ой) серной кислоты на 1 (одну) регенерацию Qк= 129,4кг/рег.

6. Расчетный расход технической (91%- ой) серной кислоты в месяц – 6,6т/мес.

III. Расход технической (91%- ой) серной кислоты в месяц с расчетом на среднюю карбонатную жесткость исходной воды Жк= 2,3мг-экв/л – составит 2,6т/мес. (по факту).
IV. При проектировании учесть требования НТД в том числе ПБ 098-596-03
п. 2.5 Предохранительные клапана на емкостях хранения кислоты (ПК).

п. 2.7 Сбор сброса кислоты от ПК.

п. 2.8 Способ опорожнения емкостей.

п. 2.9 Два запорных устройства на трубопроводах нижнего слива.

п. 2.10 Теплоизоляция.

Глава III - в части КИПиА сигнализации и противоаварийной защиты (п. 3.5).

Глава IV – в части (п. 4.2 – не более 30 дневного запаса, п. 4.3, п. 4.4, п. 4.9, п. 4.11 – (рассмотреть возможность использования фильтра)

Б. Включить в проект технологическую часть, строительную часть, КИПиА, трубопроводы в пределах хранилища с учетом возможности переключений.
В. Включить в проект обоснование применения материала емкостей для хранения кислоты.

Начальник ПТО                                                                  Л.И. Соболева

Начальник хим. лаборатории                                           С.Л. Коробкова
