Приложение №1

К документации по запросу предложений №01Т-ЗП

и к договору №_____ от «____» ____________2017г.

|  | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
|  | Генеральный директор ОАО «Водоканал» - |
|  | управляющей организации ОАО «Теплосеть» |
|  | ______________ П.М. Каганов |

Техническое задание

На выполнение работ по замене конвективной части водогрейного котла КВ-ГМ-50-150 ст. № 5 рег. №20787 котельной «Самаровка», находящейся по адресу: Московская область, город Королев, улица Самаровка, д.1

1.Техническая характеристика водогрейного котла КВ-ГМ-50-150 ст. № 5

- зав. № 7114 рег. № 20787, изготовлен Дорогобужским котельным заводом 11.1986г., введен в эксплуатацию 1990г.

Давление (Р)

- Р расч. на входе в котел                        25,0 кгс/см2

- Р разр.                                                     15,0 кгс/см2

Температура                                            1500С – на выходе

Стояки конвективного пучка 72 шт. 83*3,5 ст. 20 ГОСТ 8731

Змеевики конвективной части 1152 шт. 28*3 ст. 10 ГОСТ 8731

Экранные трубы 89 шт. 60*3 ст. 20 ГОСТ 8731

2.Требования к организации, выполняющей реконструкцию котла

2.1. Наличие всех необходимых разрешительных документов на выполнение работ, оказывающих влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (работы по реконструкции) на опасных производственных объектах в соответствии с №116-ФЗ «О ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ», наличие квалифицированного и аттестованного персонала (сварщиков)

2.2. Предоставление заказчику комплекта документации на выполнение сварочных работ в т.ч.:

- документы по аттестации сварщиков, и специалистов в соответствии с Правилами аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (ПБ 03-273-99), утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 30.10.98 N 63, утвержденным Минюстом России 04.03.99 г., рег. N 172

- наличие технологии сварки, аттестованной согласно требованиям РТМ (НАКС) и наличие сварочных карт на конкретные виды сварочных работ

- распорядительный документ о  возложении  руководства работами по сборке  элементов котлов, сварке и контролю качества сварных соединений  на специалиста, прошедшего аттестацию в соответствии с «Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов», подконтрольных Госгортехнадзору России, утвержденным постановлением Госгортехнадзора России от 30.04.2002 N 21, зарегистрированным Минюстом России 31.05.2002 г., рег. N 3489.

3. Перечень работ:

- Демонтаж автоматики безопасности и регулирования котла;

(выполняется силами ОАО «Теплосеть»);

-  Отключение котла от питающих трубопроводов с установкой рассечек;

- Демонтаж лестниц и площадок обслуживания котла (при необходимости);

- Демонтаж газогорелочных устройств котла (при необходимости);

- Демонтаж обмуровки котла;

- Техническое диагностирование в целях определения фактического состояния трубной части котла;

- Демонтаж 100% конвективной части котла;

- Демонтаж экранных труб котла, перепускных труб и прочих трубопроводов в пределах котла (по результатам технического диагностирования);

- Проведение экспертизы промышленной безопасности фундамента и металлоконструкций каркаса котла;

- Монтаж 100% конвективной части котла (экранных труб котла, перепускных труб и прочих трубопроводов в пределах котла по результатам технического диагностирования);

- Монтаж перепускных труб, трубопроводов в пределах котла;

- Монтаж трубопроводов обвязки и запорной арматуры котла;

- Гидравлическое испытание котла Р проб. =31.25кгс/см2;

- Неразрушающий контроль сварных сведений в (объеме 116 ФНП)

- Внеочередное техническое освидетельствование котла;

- Монтаж (восстановление) обмуровки котла;

- Уплотнительная обмазка котла огнеупорным раствором;

- Монтаж лестниц и площадок обслуживания котла (демонтированных);

- Монтаж газогорелочных устройств котла (демонтированных);

- Монтаж автоматики безопасности и регулирования котла;

- Технологическое присоединение котла к инженерным сетям;

- Проведение режимно-наладочных работ на котле, в т.ч.  наладка автоматики безопасности и регулирования котла;

4. Требования к наличию технической документации.

4.1. По завершению работ подрядчик передает заказчику комплект исполнительной отчетной документации по реконструкции и наладке котла, согласованной в установленном порядке в органах Ростехнадзора, в том числе:

4.1.1. Технический отчет по капитальному ремонту котла КВ-ГМ 50-150 ст. №5 составленный в соответствии с требованиями «Ростехнадзора» и согласованный с ОАО «Теплосеть» содержащий следующие документы:

-  Документы о качестве и свойствах материала полуфабрикатов, подтвержденные организацией - изготовителем полуфабриката и имеющие соответствующую маркировку, и протокол результатов контроля пробных сварных соединений;

- Копии удостоверений сварщиков, копии протоколов аттестации сварщиков;

- Копия свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля;

- Копия аттестации специалистов лаборатории неразрушающего контроля;

-  Копии документов на оборудование и материалы, применяемые при проведении работ по контролю сварных швов неразрушающим способом;

- Копия свидетельства СРО монтажной организации;

- Приказы на ответственные лица;

- Приказ на сварщика с указанием присвоенного ему клейма;

-Общий журнал работ;

-Журнал сварочных работ;

-Журнал входного контроля и приемки продукции, изделий, материалов и конструкций, используемых при капитальном ремонте;

4.1.2. Положительное заключение экспертизы промышленной безопасности котла КВ-ГМ 50-150 ст. №5 зарегистрированное в Реестре заключений экспертизы промышленной безопасности,

4.1.3.  Технический отчет о проведенных режимно-наладочных испытаниях котла КВ-ГМ 50-150 ст. №5 на газообразном топливе.